Aufsatzkranz 
essertop®  Aufsetzkranz aus Hart-PVC, wärmegedämmt, U-Wert = 1,17 W/m² K, Nenngröße   120 x 120 cm, Höhe =  cm, integrierte Schlagregenschürze als Schutz des oberen Anschlusspunktes einer hochgezogenen Dachbahn, mit Wassernase, die ein Einlaufen von Restwasser verhindert, vorbereitet zur tägl. Lüftung.

Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

PVC 15 cm

PVC 30 cm
GFK 50 cm

Stk.:				LO
				SO

Lichtkuppel PMMA

essertop®  Lichtkuppel Nenngröße 120 x 120 cm, vorbereitet für tägliche Lüftung, 2-schalig opal Acrylglas (PMMA) im metallverstärkten, thermisch getrennten, PVC-Rahmen eingefasst, gemäß DIN 18234. U-Wert = 2,9 W/m² K, Lichtdurchgang = 72 %, Schalldämmwert = 20 dB (nach DIN EN 1873:2005, Ansatz ohne weiteren Nachweis). Die thermisch getrennte Rahmenkonstruktion aus Kunststoffprofilen optimiert physikalische Eigenschaften und sorgt für einen verbesserten Energiehaushalt (gemäß EnEV) sowie für eine verminderte Bildung von Schwitzwasser. Rahmenkonstruktion und Verglasung ist durch eine Silikonabdichtung vor eindringender Feuchtigkeit dauerhaft geschützt. Die Dichtfuge ist zudem durch ein Kunststoffprofil vor Umwelt- und Witterungseinflüssen sowie Schäden durch Vögel geschützt. Die essertop® 4000 wird auf einen Aufsetzkranz, Sanierungsaufsetzkranz oder Sanierungsrahmen montiert. Die Abdichtung zum Aufsetzkranz wird durch eine formstabile, in die Rahmenkonstruktion integrierte Hohlkammerdichtung sichergestellt. 
Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

2-schalig opal/opal

3-schalig opal/opal/opal

4-schalig opal/klar/klar/opal

Stk.:					LO
					SO

Absturzsicherung 
essertop®  - Absturzschutzgitter Nenngröße 120 x 120 cm (geprüft und zertifiziert durch den Fachausschuss Bau der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert) zum Einbau in den Lichtkuppelrahmen unterhalb der Verglasung System essertop® 
Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

Stk.:					LO
					SO

# RWA Beschlag 24V

Brandrauchentlüftung 24V für Lichtkuppel Nennweite.120 x 120 cm

in Traversenbauform mit Hakenverriegelung

Öffnungswinkel 91°

Schneelast mind. 500N/m²;

Spindelhubantrieb 24V DC  mit elektr. Endabschaltung und interner Überlastabschaltung

RWA Traverse aird aussermittig versetzt, zwecks Dachausstieg

Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

Stk.:				LO
				SO

## RWA Taster Aufputz

Rauchabzugstaster Hauptbedienstelle

Kunststoffgehäuse orange inkl. Schlüssel und Glassscheibe

Anzeigen für Alarm, Betrieb, Störung

Beschriftung: Rauchabzug

versteckter Reset-Taster

Abmessungen: 135x135x35 (BxHxT)

Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

  Stk.:				LO
				SO

## RWA Zentrale 24V

RWA Steuerzentrale 24V DC – VdS Zulassung

zum Anschluß von 24 VDC - Antrieben mit einem Gesamtausgangsstrom von ......A.

Eine RWA-Gruppe mit je zwei Meldelinien (1. Linie: automatische Brandmelder (Anzahl max. 10 Stück) /  2.Linie: unbegrenzte nichtautomatische Melder)

Eine Lüftungsgruppe

Automatische Überwachung der Meldelinien, Sammelleitung der Antriebe, Sicherungen, Akkumulatoren und Netzversorgung

Lüftungsmöglichkeit (mit einstellbarer Lüftungshubbegrenzung) durch externe Lüftungstaster

Sperre der Lüftungsfunktion „Auf“ bei nicht ausreichendem Ladezustand der Akkumulatoren oder Netzausfall

Anschlußmöglichkeit einer Wind- und Regensteuerung, z.B. WRS1b

Notstromversorgung für 72h nach EN 54 Teil4

Tiefentladeschutz der Akkumulatoren

Optische Anzeigen Betrieb, Störung, Alarm, WRS im Gehäusedeckel

inkl. Akkumulatoren 2x12V

Stahlblechgehäuse RAL ~7032

Angebotenes Fabrikat: System Esser oder gleichwertiges

Stk.:				LO

SO

Rauchmelder 
fumilux® 2024 - Optischer Rauchmelder 24 V mit Sockel

  Stk.:					LO

SO

Taster 24 V Aufputz 
esser® Öffnersystem - Lüfter-Taster als Aufputz-Modell

Stk.:					LO

SO